# Трансформаторы сухие с литой изоляцией типа ТСЛ(З) 400-1600/6-10 У, УХЛ, Т

Трехфазные сухие трансформаторы  с литой  изоляцией типа ТСЛ   (без  кожуха)  и ТСЛЗ  (с кожухом) мощностью    400-2500    ква    и    класса    напряжения    10    кв    предназначены    для    преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Устанавливаются    в    промышленных   помещениях   зданиях   к   которым    предъявляют   повышенные требования      в      части      пожаробезопасности,      взрывозащищенности,      экологической      чистоты. Трансформатор изготавливается по ТУ 5100 РК 00010033 аО-052-2005. Обмотка   низшего   напряжения   изготавливаются   из  алюминиевой   или   медной   фольги   с  изоляцией из стеклотканьевого препрега. Обмотки   высшего   напряжения   заливаются   эпоксидной   смолой   в   вакуум-заливочной   машине   и имеют каналы охлаждения. магнитопровод    изготавливается    из    холоднокатаной    анизотропной    электротехнической    стали    и имеет    шихтовку    типа    «stEp-LEp».    Готовый    магнитопровод    покрывается    двух    компонентным покрытием для защиты от коррозии. Для   защиты   от   перегрева   (по   заказу   потребителей)   трансформаторы   комплектуются   устройством тепловой защиты, управляемым термисторами выстроенными в обмотки низшего напряжения. Обмотки   высшего  и   низшего  напряжения   фиксируются   нажимными   элементами,  обеспечивающими надежное крепление даже в очень сложных условия транспортировки. Регулирование   напряжения   до   15%   ступенями   2,5%   ПБв   (переключение  без   возбуждения)   путем перестановки перемычек. Класс   нагревостойкости   -   f.   Трансформаторы   типа   ТСЛ   -   незащищенного   исполнения   (степень защиты    ip-00).   Трансформаторы    типа    ТСЛЗ    -    защищенного    исполнения    (степень    защиты    ip- 21). вид  климатического исполнения - У, УХЛ, Т. Категория  размещения - 3. Температура окружающей среды   -  от   -45°С  до   +40°С.   Режим   работы   -  длительный.   высота  установки   над  уровнем   моря не более 1000 м.

Габаритные установычные размеры и массы

|  | Тип | ТСЛ (З) -400/6 | ТСЛ(З) -400/10 | ТСЛ (З) -630/6 | ТСЛ(З) -630/10 | ТСЛ(З) -1000/6 | ТСЛ(З) -1000/10 | ТСЛ(З) -1600/6 | ТСЛ(З) -1600/10 | ТСЛ(З) -2500/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мощность, kVA | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 |
| 2 | Напряжение вН | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 10000 |
| 3 | Напряжение НН | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | Ток хол. хода, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери хол, хода, W | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 4300 |
| 6 | Потери КЗ, W | 4300 | 4300 | 6400 | 6400 | 8800 | 8800 | 12500 | 12500 | 18500 |
| 7 | Напряжение КЗ, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Группа соединений | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 | Д/Ун-11 |
|  | Уровень акустич. давления, db(A) | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 9 | Длина, мм L | 1240 (1800) | 1280 (1800) | 1400 (1960) | 1440 (1960) | 1640 (2030) | 1660 (2030) | 1760 (2300) | 1780 (2300) | 2040 (2700) |
| 10 | ширина, мм в | 820 (1050) | 820 (1050) | 820 (1100) | 820 (1100) | 980 (1210) | 980 (1210) | 980 (1250) | 980 (1250) | 1270 (1350) |
| 11 | высота, мм Н | 1340 (1940) | 1340 (1940) | 1495 (2090) | 1425 (2090) | 1660 (2160) | 1520 (2160) | 2050 (2450) | 2030 (2450) | 2210 (2900) |
| 12 | Установочный размер, мм | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 |
| 13 | межосевое расстояние, мм | 400 | 415 | 450 | 465 | 540 | 540 | 580 | 580 | 670 |
| 14 | Полная масса, кг | 1160 (1460) | 1190 (1490) | 1640 (1990) | 1640 (1990) | 2200 (2600) | 2130 (2530) | 3120 (3620) | 3170 (3670) | 4720 (5420) |

## Трансформаторы сухие с изоляцией НОмеКС типа ТСН 25-630/10 У, Т

Трансформаторы трехфазные с естественным воздушным охлаждением, предназначены для преобразования электрической энергии в сетях энергосистем, а также для питания различных потребителей в сетях переменного тока 50 Гц. В трансформаторах предусмотрена возможность регулирования напряжения: 5 ступеней с диапазоном регулирования ±2х2,5% от номинального. вид регулирования - ПБв (переключение без возбуждения). Переключение трансформатора на другую ступень регулирования производится в ручном режиме в отключенном состоянии. Трансформаторы относятся к классу нагревостойкости Н и изготавливается с изоляцией из материалов НОмеК фирма «Дюпон», что обеспечивает повышенную безопасность при эксплуатации, низкие потери при электропередаче, повышенный резерв мощности и экологическую безопасность.

| Тип трансформатора | Потери ХХ, вт | Потери КЗ, вт | Напряжение КЗ, % | L, мм | в, мм | Н, мм | а, мм | А,, мм | масс, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСН-25/10 | 260 | 460 | 4,0 | 890 | 600 | 705 | 450 | 400 | 300 |
| ТСН-40/10 | 300 | 700 | 4,5 | 940 | 600 | 795 | 450 | 400 | 400 |
| ТСН-63/10 | 340 | 1030 | 4,5 | 960 | 600 | 905 | 500 | 400 | 495 |
| ТСН-100/10 | 515 | 1600 | 4,5 | 1000 | 600 | 930 | 500 | 400 | 580 |
| ТСН-160/10 | 670 | 2300 | 4,5 | 1045 | 600 | 1020 | 500 | 400 | 700 |
| ТСН-250/10 | 890 | 3100 | 4,5 | 1110 | 600 | 1120 | 500 | 400 | 960 |
| ТСН-400/10 | 1150 | 4300 | 5,0 | 1220 | 600 | 1210 | 600 | 450 | 1350 |
| ТСН-630/10 | 1380 | 6530 | 5,5 | 1670 | 930 | 1470 | 820 | 720 | 1990 |

### трансформаторы типа ТС, ТСЗ 10-100 УХЛ

Трехфазные сухие трансформаторы без кожуха (ТС) и с кожухом (ТСЗ) мощностью 10-100 ква класса напряжения 0,66 кв предназначены для преобразования электроэнергии у потребителей. Трансформаторы имеют высокую надежность, требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны и просты в эксплуатации. Трансформаторы ТС - незащищенного исполнения (степень защиты ip00). Трансформаторы ТСЗ - защищенного исполнения (степень защиты ip21). вид климатического исполнения - УХЛ. Категория размещения - 4. Температура окружающей среды - от + 1°С до + 40°С. Относительная влажность воздуха при 25°С - не более 80%. Корректированный уровень звуковой мощности - не более 60 дБа. Частота - 50 Гц. Напряжение вН - 380 в. Напряжение НН - 230 в. Схема и группа соединения - Ун/У-0. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677.

Основные технические характеристики:

| Тип трансформатора | мощность, ква | Напряжение к. з. при 75°С, % | Потери, вт | Габаритные размеры, мм | масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. х | к. з. при 75°С, % | L | В | Н | А |  |
| ТС | 10 | 3,8 | 80 | 300 | 630 | 440 | 720 | 400 | 120 |
| ТСЗ | 10 | 3,8 | 80 | 300 | 780 | 440 | 880 | 400 | 138 |
| ТС | 16 | 3,8 | 120 | 400 | 630 | 440 | 720 | 400 | 132 |
| ТСЗ | 16 | 3,8 | 120 | 400 | 780 | 440 | 880 | 400 | 150 |
| ТС | 25 | 3,8 | 155 | 600 | 680 | 440 | 780 | 400 | 177 |
| ТСЗ | 25 | 3,8 | 155 | 600 | 810 | 440 | 940 | 400 | 195 |
| ТС | 40 | 3,8 | 220 | 880 | 720 | 440 | 810 | 400 | 220 |
| ТСЗ | 40 | 3,8 | 220 | 880 | 880 | 440 | 980 | 400 | 240 |
| ТС | 63 | 3,8 | 290 | 1280 | 760 | 440 | 900 | 400 | 287 |
| ТСЗ | 63 | 3,8 | 290 | 1280 | 920 | 440 | 1110 | 400 | 310 |
| ТС | 100 | 3,8 | 390 | 1450 | 870 | 550 | 950 | 500 | 445 |
| ТСЗ | 100 | 3,8 | 390 | 1450 | 980 | 550 | 1120 | 500 | 480 |